## zalecenia
L.p. | Nazwa podmiotu | Nazwa podmiotu | Funkcja | ---
Kogo dotyczy | Raport_Zalecenie | Treść | Nazwa zagrożenia | Wartość poziomu ryzyka | Czy wartość akceptowalna? Tak/ Nie | Dowód z oceny ryzyka | Dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą) | Dowód ze środków bezpieczeństwa | Syntetyczny opis podjętych/ planowanych działań | Dowód z podjętych działań | Etap realizacji zalecenia (środków bezpieczeństwa) Lista | Kolumna1 | Kolumna2 | Procent realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa) Wartość od 0 do 100 | Data realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa) Format DD.MM.RRRR | UWAGI
ZI,WKD, PKM | PKBWK/01/2023_1 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., zwana dalej „WKD”, oraz Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., zwana dalej „PKM”, wprowadzą wymóg uczestnictwa producenta systemów komputerowych urządzeń stacyjnych srk lub jego autoryzowanego przedstawiciela w procesie odbioru wewnętrznego urządzeń przed przekazaniem ich do eksploatacji.
ZI,WKD, PKM | PKBWK/01/2023_2 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury, WKD oraz PKM w programach pouczeń okresowych personelu obsługi i utrzymania urządzeń srk ujmą tematykę obsługi urządzeń przeciwpożarowych, a w szczególności stałych urządzeń gaśniczych gazowych.
ZI,WKD, PKM | PKBWK/01/2023_3 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury, WKD oraz PKM zabudują w pomieszczeniach personelu obsługi urządzeń srk przycisk awaryjnego gaszenia na posterunkach wyposażonych w system automatycznego gaszenia.
PKP PLK | PKBWK/01/2023_4 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwana dalej „PKP PLK”, dokona uzupełnienia zapisów Rejestru zagrożeń pod względem zdiagnozowanych zagrożeń powstania źródła pożaru urządzeń srk.
PKP PLK | PKBWK/01/2023_5 | PKP PLK dokona zmiany zabudowy wyłączników ppoż. w przekaźnikowni nastawni Leszczyny ze strony prawej na lewą stronę drzwi wychodząc z przekaźnikowni oraz zainstaluje biały przycisk „blokada gaszenia”.
Kombud | PKBWK/01/2023_6 | Zakłady Automatyki Kombud S.A., zwana dalej „Kombud”, w DTR urządzeń określi: - dozwolony czas pozostawienia otwartych drzwi szafy komputerowej na czas prowadzonej obsługi technicznej, - dopuszczalną maksymalną temperaturę otoczenia szafy w pomieszczeniu zamkniętym, - granicę ustawienia termostatu wentylatora szafy komputerowej.
Kombud | PKBWK/01/2023_7 | Kombud wprowadzi zmiany w systemie MOR-1 dotyczące wysyłania informacji na stanowisko obsługi dyżurnego ruchu o alarmach z informacją o przekroczeniu temperatury pracy sterowników PLC.
Kombud | PKBWK/01/2023_8 | Kombud dokona zmiany lokalizacji termostatu wentylatora w szafach komputerowych systemu MOR-1, tak aby była możliwość odbioru wzrostu wartości temperatury z górnej części szafy.
Kombud | PKBWK/01/2023_9 | Kombud w nowobudowanych instalacjach systemu MOR-1 dokona zabudowy elementów szaf komputerowych, które będą zapewniać rozmieszczenie sterowników z minimalną wolną przestrzenią wokół kasety bazowej, zgodnie z wymogami producenta sterowników.

## PK ZI (hidden)
Nazwa podmiotu | L.p. | ---
CARGOTOR sp. z o.o. | 1 | ZI
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu | 2 | ZI
Euroterminal Sławków sp. z o.o. | 3 | ZI+ECM
Infra Silesia S.A. | 4 | ZI + Dps
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. | 5 | ZI
Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" - Linie Kolejowe sp. z o.o. | 6 | ZI+ECM
Maczki-Bór S.A. | 7 | ZI
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. | 8 | ZI+PK+ECM+BK+Dps
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 9 | ZI+ECM+Dps
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 10 | ZI+PK+ECM+Dps
PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. | 11 | ZI + Dps+ECM
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | 12 | PKM
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. | 13 | WKD
Zakłady Automatyki Kombud S.A. | 14 | Kombud

## Arkusz1 (hidden)
zrealizowano | TAK
w trakcie realizacji | NIE
podjęto działania alternatywne
nie dotyczy